- UPROSZCZONA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA

- PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

- ADRES OBIEKTU :  OTYŃ UL. MONIUSZKI  6 NR DZ. 374

- NR WARUNKÓW PRZYŁACZENIOWYCH : TS/JK 621-S28 O/195/2015  ORAZ TS/JK/1512/15

z dnia  04-12-2014

1 .OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNCZNYCH.

Do wykonania jest  przyłącze kanalizacyjne  do działki  nr  374  od istniejącej studzienki  na dz. nr  374 w miejscowości Otyń

Projektowany odcinek  przyłącza wykonać należy z rur kanalizacyjnych kielichowych  PVC  S – A

( typ średni ) dn.160 łączonych na uszczelkę gumową . Zamontowane rury muszą odpowiadać warunkom PN-74/C-89200.Rury przyłącza ułożyć ze spadkiem w kierunku istniejącej studni ze spadkiem min. 1 %

Projektowane studzienki wykonać jako  studzienki małogabarytowe prefabrykowane  PP de 425 z kinetą i włazem typuA15  .Rury w wykopie układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm..

Zasypka ręcznie na wysokość 20 cm ponad rurociąg. Nad rurociągiem na wysokości 20 cm. Ułożyć taśmę ostrzegawczą  koloru brązowego z wkładką metalową.

- UWAGI

- Całość wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano montażowych cz. II

- Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność ,roboty ziemne wykonywać ręcznie.

- Przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie oraz zgłosić do odbioru dla Zakładu Wodociągowego

- Teren budowy po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2 .ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

- Wykop  w gruncie kat II                                                                         - ok. 2,4   m3

- Wykonanie podsypki z piasku                                                                -     0,48   m3

- Ułożenie rury PVC U 160     SN4                                                           -     3     mb

- Montaż taśmy ostrzegawczej                                                                  -    3      mb

- Montaż studzienki PP 425                                                                      -     2      kpl

- Odtworzenie nawierzchni -                                                                      -    0      m2

- PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE  - OTYŃ UL. MONIUSZKI  6 NR DZ. 374

SZKIC TRASY PRZYŁĄCZA

Projektowane przyłącze kanalizacyjne PVC 160  L=  3mb                                                             projektowana studzienka PP 425